国际消防安全系统规则(FSS规则)的修正案

第5章－固定式气体灭火系统

现有第5章案文由下述案文代替：

“1	适用范围

本章具体规定了公约第II－2章要求的固定式气体灭火系统的规范。

2	工程规范

2.1	总则

2.1.1	灭火剂

2.1.1.1	若要求灭火剂的数量能保护一个以上处所，则供使用的灭火剂数量不必超过所保护的任何一个处所所需要的最大数量。该系统应配备通常为密闭式控制阀，且其布置可以将灭火剂输送至相应的处所。

2.1.1.2	在计算所需灭火剂的数量时，被转换为自由空气量的启动空气接收器的量应算入机器处所的总量中去。或者，可以从安全阀接一根排放管，直接引向露天。

2.1.1.3	应为船员配备安全检查灭火容器中灭火剂数量的设备。

2.1.1.4	贮存灭火剂的容器、管路及其相关的受压部件，应考虑到其位置和使用中可能遇到过的最大环境温度按照主管机关同意的实用压力规则来设计。

2.1.2	安装要求

2.1.2.1	灭火剂分流管的布置以及喷嘴的位置应能使灭火剂得以均匀分布。应使用主管机关认可的计算技术计算系统流量。

2.1.2.2	除非主管机关另行许可，用于贮存除蒸汽以外的灭火剂的压力容器，应按照公约第II-2/10.4.3条规定置于被保护处所的外面。

2.1.2.3	系统的备件应存放在船上并使主管机关满意。

2.1.2.4	对于阀门布置接入封闭管路的部分，这些部分应配备压力释放阀，且阀门外端应通向露天甲板。

2.1.2.5	被保护处所中所有排放管、设备和喷嘴的构造材料的熔点温度应超过925℃。管路及其相关设备应得到足够的支撑。

2.1.2.6	应在排放管中安装能够进行第2.2.3.1款要求的空气试验的设备。

2.1.3	系统控制要求

2.1.3.1	向被保护处所输送灭火剂所需的管路应装有控制阀，且控制阀上应清楚地标明管路所通往的处所。应作出适当布置防止由于疏忽将灭火剂释放入处所。如装有气体灭火系统的货物处所被用作旅客处所时，在使用期间应切断气体的连接。管路可穿过居住处所，但管路应有相当的厚度，且其气密性在安装后要进行压力试验，试验压头不低于5N/mm2。此外，穿过居住处所的管路只用焊接，并且不得在此类处所内开设排水口或其他开口。管路不得穿过冷藏处所。

2.1.3.2	应装有自动音像报警装置，在任何滚装处所和人员通常工作或出入的其他处所释放灭火剂时能自动报警。声音报警装置的位置应能在所有机器工作的状态下在整个被保护处所内都可以听得见，且通过调节声音的压力或声音的格式使该报警装置与其他声音报警装置区分开来。释放前报警应自动启动(例如，通过打开释放箱的门)。警报鸣响时间应根据撤离该处所所需要的时间来确定，但不论如何在灭火剂释放前不得少于20秒。在仅设有就地释放控制的传统货物处所和小处所(诸如压缩机房、油漆间等)则无需安装此种报警器。

2.1.3.3	固定式气体灭火系统的控制装置应便于取放、操作简单，并应成组地安放在尽可能少的不会被受保护处所火灾所切断的位置。为了人员的安全，在每一位置都应备有关于系统操作的清楚说明。

2.1.3.4	除非主管机关允许，不得使用灭火剂自动释放装置。

2.2	二氧化碳系统

2.2.1	灭火剂的数量

2.2.1.1	除非另有规定，货物处所可用的二氧化碳数量应足以放出体积至少等于该船被保护的最大货物处所总容积的30％的自由气体。

2.2.1.2	机器处所所携带的二氧化碳数量应足以放出体积至少等于下列两者中较大者的自由气体：

.1	被保护的最大机器处所总容积的40%，该容积不包括机舱棚上部，该部分从舱棚的一个水平面起算，该水平面的面积等于或小于从舱顶到舱棚最低部分的中点处的舱棚水平截面面积的40%；或

.2	包括舱棚在内的被保护的最大机器处所总容积的35％。

2.2.1.3	对于2000总吨以下的货船，若有两个或两个以上的机器处所未完全隔开，被视为一个处所，则上述第2.2.1.2款所述的两个百分比数可以分别减至35％和30％。

2.2.1.4	就本款而言，自由二氧化碳的容积应以0.56m3/kg计算。

2.2.1.5	机器处所的固定管路系统应能使85％的气体可在2分钟内注入该处所。

2.2.2	控制装置

二氧化碳系统应符合下列要求：

.1	应设置两套独立的控制装置，以将二氧化碳释放至被保护处所，并确保报警装置的启动。一套控制装置用于开启将气体输送至被保护处所的管路的阀门，另一套控制装置应用于将气体从贮存容器中排出。应采取积极的措施以确保其可按照此顺序操作；及

.2	两套控制装置应位于一个标明具体所控制处所的释放箱内。如果放置控制装置的箱子上加锁，则一把钥匙应放在控制箱附近明显位置的设有可击碎玻璃罩的盒子里。

2.2.3	安装试验

在对系统进行安装、压力试验和检测后，则须进行下述：

.1	所有管路和喷嘴内自由气流的试验；和

.2	报警设备的功能试验。

2.2.4	低压二氧化碳系统

若为符合本条规定安装了一低压二氧化碳系统，则应适用下列要求：

2.2.4.1	系统控制装置和冷藏设备应位于贮存压力瓶的处所内。

2.2.4.2	液体二氧化碳的额定数量应在1.8至2.2N/mm2 的工作压力下贮存在瓶内。容器内通常的液压应限制在提供足够的蒸汽空间以允许液体在根据压力释放阀设定所取得的最大贮存温度下的膨胀，但不得超过容器容积的95％。

2.2.4.3	应提供装置用于：

.1	压力测量；

.2	在不超过释放阀设定时的高压报警；

.3	在不低于1.8N/mm2时的低压报警；

.4	对筒进行填充的带有止回阀的支线管路；

.5	排放管；

.6	安放在筒上的液化二氧化碳的数量显示器；

.7	两个安全阀。

2.2..4.4	两个安全释放阀的布置应使其中一个阀门与瓶连接时另外一个即可关闭。释放阀的设定不得小于工作压力的1.1倍。每个阀门应能使在压力升高不超过设定压力20％的条件下释放灭火状态下产生的气体。应从安全阀门直接排放至外面。

2.2.4.5	筒和永久性装有二氧化碳的通外管路应有绝缘装置以防止设备在切断能源后，在45℃的环境温度且初始压力等同于冷藏装置启动压力的情况下安全阀在24小时内工作。

2.2.4.6	筒应配备两套完全独立的自动专用冷藏装置，每套冷藏装置均配有一压缩机和相关的主马达，蒸汽机和冷凝仪。

2.2.4.7	每套冷藏装置的冷藏能力和自动控制器应保证在温度高达32℃和周围气温高达45℃持续24小时在海上工作的条件下所需要的温度。

2.2.4.8	每一套电气冷藏装置应由主电源汇路排通过单独的馈电线供电。

2.2.4.9	如必要，供给冷藏机的冷却水应至少由两个循回泵提供，其中一个循回泵作为备用。备用泵可以是用作其他用途的泵，但是备用泵用作冷却的用途不得干扰船舶的任何其他基本功能。冷却水应至少取自两处海水接口处，最好一处在左舷和一处在右舷。

2.2.4.10	应在截门阀隔离的每一处管路部分且压力累积可能超过任何部件设计压力的地方，安装安全释放装置。

2.2.4.11	在下述条件下，应由中央控制站给出声音和图像报警：

.1	根据第2.2.4.2款，筒中压力达到低限值和高限值时；

.2	任何一个冷藏装置不能工作时；

.3	达到筒中最低允许的液体水平。

2.4.4.12	如果系统要为一个以上的处所工作，则应设置二氧化碳排放数量控制装置，如在控制位置的自动计时器或精确的数量标识器。

2.4.4.13	如果配备了自动控制二氧化碳额定数量排入被保护处所的装置，则其也应可以进行人工控制。

2.3	蒸汽系统的要求

供给蒸汽的一个或数个锅炉每小时应能对最大一个被保护处所的总容积每0.75m3至少供给1kg的蒸汽。除了要符合上述要求外，该系统在所有方面应由主管机关确定并使主管机关满意。

2.4	使用燃料燃烧后的气态产物的系统

2.4.1	总则

如在船上生产除二氧化碳或第2.3款所允许蒸汽以外的气体，并用作灭火剂，则该系统应符合2.4.2款的要求。

2.4.2	系统的要求

2.4.2.1	气态产物

气体应是燃料燃烧后的气态产物，其氧气含量、一氧化碳含量、腐蚀成分以及任何固体可燃成分的含量均应降至允许的最小量。

2.4.2.2	灭火系统的能力

2.4.2.2.1	如在固定式灭火系统中使用此种气体作为保护机器处所的灭火剂，它应与使用二氧化碳作为灭火剂的固定式系统提供等效的保护。

2.4.2.2.2	如在固定式灭火系统中使用此种气体作为保护货物处所的灭火剂，应有足够数量的此种气体，使每小时能供给自由气体的体积至少等于最大一个被保护处所总容积的25%，并能持续供气72小时。

2.5	机器处所和货泵舱的等效固定式气体灭火系统

等效于第2.2至2.4款中规定的固定式气体灭火系统，应由主管机关根据本组织制订的导则予以认可。”

***

	ISO出版物－9809/1：可填充式无缝钢气筒(设计、构造和试验)；

ISO-3500：无缝钢二氧化碳筒。对于船上的固定式灭火装置，具体说明船上固定式灭火装置使用的无缝钢二氧化碳筒的主要外部尺寸、附属件、填充速率和标识，以便加快相互交换能力；

ISO-5923：防火－灭火剂－二氧化碳；

ISO-13769：气筒－戳记标识

ISO-6406：无缝钢气筒的定期检查和试验；

ISO-9329，第1部分：压力用无缝钢管－技术交付条件－第1部分：具有特定室温性能的非合金钢；

ISO-9329：第2部分：压力用无缝钢管－技术交付条件－第2部分：具有特定升温性能的非合金钢和合金钢；

ISO-9330，第1部分：压力用焊接钢管－技术交付条件－第1部分：具有特定室温性能的非合金钢；

ISO-9330，第1部分：压力用焊接钢管－技术交付条件－第2部分：具有特定升温性能的非合金钢电阻和电导焊接非合金钢管和合金钢管；

- 参见《批准机器处所和货泵舱等效于〈安全公约〉提及的固定式气体灭火系统的修正导则》(MSC/Circ.848号通函)和《批准机器处所等效于〈安全公约〉提及的固定式气体灭火系统的固定式烟雾灭火系统的导则》(MSC/Circ.1007号通函)。