ICS

P

JTS

中华人民共和国行业标准                   JTS/T XX —20XX

港口岸电设施运行维护技术规范

Operation and Maintenance of Shore power facilities

（征求意见稿）

20XX－XX－XX 发布                20XX－XX－XX 施行

中华人民共和国交通运输部发布

中华人民共和国行业标准

港口岸电设施运行维护技术规范

JTS/T XX－20XX

主编单位：交通运输部规划研究院

批准部门：中华人民共和国交通运输部

施行日期：20XX年X月X日

人民交通出版社股份有限公司

20XX∙北京

制定说明

本技术规范是根据“交通运输部办公厅关于下达2020年度水运工程标准编制计划的通知”（交办水函﹝2020﹞1124号）要求，为进一步保障船舶靠港使用岸电安全，规范港口岸电设施的运行维护要求，由交通运输部水运局组织有关单位通过调查研究，总结现有经验，广泛征求有关单位和专家意见，制定了港口岸电设施运行维护技术规范。

本技术规范共分6章和5个附录，并附条文说明，主要包括港口岸电设施的运行巡检要求、设施维护要求以及事故应急要求。

本规范的主编单位为交通运输部规划研究院，参编单位为上海国际港务（集团）股份有限公司、南京南瑞继保电气有限公司、卧龙电气驱动集团股份有限公司、中国船级社、连云港港口集团有限公司、江苏健龙电器有限公司。

本指南的编写组人员分工如下（略）：

本指南由交通运输部水运局负责管理和解释。请各单位在执行过程中，将发现的问题和意见及时函告交通运输部水运局（地址：北京市建国门内大街11号，邮政编码：100736，电子邮箱：sys616@mot.gov.cn）和指南主编单位（地址：北京市朝阳区曙光西里甲6号2号楼，交通运输部规划研究院。邮政编码：100028），以便再修订时参考。

目  次

1	总  则	1

2	术  语	2

3	基本规定	3

3.1 一般规定	3

3.2 运行	3

3.3 维护	4

4	巡检	5

4.1一般规定	5

4.2定期检查	5

4.3供电前	7

4.4供电中	8

4.5其他要求	9

5  维护	10

5.1 一般规定	10

5.2 电源维护	10

5.3 船岸接口设备维护	12

5.4 监控计量及其他系统维护	12

6	事故应急	13

6.1 应急人员与物资	13

6.2 应急预案	13

附录A  本指南用词说明	14

附录B  码头岸电设施运行巡检记录表	15

表B.0.1 码头岸电设施供电期间巡检记录表	15

表B.0.2 码头岸电设施运行定期巡检记录表	16

附录C  码头岸电设施日常维护记录表	17

附录D  设备故障检修记录表	18

附录E  设备缺陷及异常情况记录	19

引用标准名录	20

# 总  则

1.0.1 为贯彻国家环境保护及节能减排相关法律法规和技术政策要求，规范港口岸电设施的运行与维护的技术要求，保障岸电设施设备完好、安全可靠、运行稳定，制定本规范。

1.0.2 本规范适用于集装箱码头、干散货码头、件杂货码头、邮轮码头、滚装码头、客运码头、公务船码头、水上服务区等高压低压、固定与移动式岸电设施的运行和维护。

1.0.3 港口岸电设施的运行与维护，除应执行本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

。

# 术  语

2.0.1岸电运营单位

为码头岸电设施提供运行服务以及日常管理的单位，岸电运营单位可以是码头方，也可以是被委托提供服务的第三方。

2.0.2 岸电维修单位

负责码头岸电设施日常维护保养、故障维修的单位，一般是指第三方单位。

2.0.3 电缆导缆装置

用于较长距离范围内，岸电电缆定向布放的引导辅助装置。

2.0.4 直立式大水位差

码头面与内河水位之间垂直水位落差值较大的情况。

2.0.5 箱式变电站

将变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起，安装于独立、封闭、可移动的钢结构箱中的变电站形式。

# 基本规定

## 3.1 一般规定

3.1.1 岸电运营单位应对正式投入运行的岸电设施维护。

3.1.2 岸电运营单位应建立完善的系统运行维护制度，明确管理职责。

3.1.3 岸电运营单位应根据岸电电压等级、设施使用频次等制定运行维护计划，制定操作规程并定期开展运行维护工作。

3.1.4岸电设施运行维护应保证人员和设备的安全，不应影响码头装卸作业。

3.1.5 港口岸电运行维护应制定事故应急要求，明确制定应急预案。

3.1.6 岸电设施的运行维护信息宜纳入港口船舶岸电管理信息系统。

3.1.7 岸电运营单位应制定岸电设施设备运行维护、安全检修技术人员资格要求及目标考核体系。

3.1.8 从事港口高、低压电设施运行、维护检修试验等工作的人员应接受相应培训，具备相应资质条件后持证上岗。

3.1.9 港口岸电设施运行维护所需的基本技术资料宜包含以下内容：

- 岸电系统设备及其配件清单；

- 岸电系统竣工图纸；

- 设备设施参数定值单；

- 岸电设施设备调试报告；

- 岸电设施设备安装、使用、维护说明书；

- 第一次连船使用报告；

- 第三方检测报告；

- 岸电系统验收报告。

- 岸基供电操作票。

## 3.2 运行

3.2.1 岸电设施每次运行前，操作人员应检查系统各部分及其附属设备的状态。

3.2.2 运营单位应制定设备运行典型缺陷、设备异常判定基本标准。

3.2.3 岸电设施运行前应检查各部分设施设备的运行状态。

3.2.4岸电设施运行过程中应进行巡检，发生异常或故障时，值班员应立即报告相关负责人，负责人应及时组织开展维修。

## 3.3 维护

3.3.1 岸电设施的维护包定期对设施设备的检查、检测、维修和保养。

3.3.2 岸电设施维护单位应制定设备检修制度及操作流程。

3.3.3 设备检修前应确保系统断电，待检设备验电后采取可靠的接地措施。

3.3.4 检修维护人员应配备相应的安全器具。

3.3.5 岸电设施检修维护时应注意操作安全，预防高压、电弧等作业危害，接触电路板或功率器件时应采取防静电措施。

# 巡检

## 4.1一般规定

4.1.1岸电运营单位在岸电运行期间应对岸电设施进行巡视检查，并做好记录。

4.1.2巡检应对岸电系统相关的变电站、箱式变电站、接电箱、电缆管理装置、电缆导缆装置、接电坑等设施进行检查，应检查岸电设施的运行情况，巡检内容应根据岸电设备设施的使用说明和运行要求综合确定。

4.1.3巡检人员对巡检过程中发现的问题应及时上报，在保证安全的条件下做必要的处理。

4.1.4岸电设施常规电气设备巡检应符合《变电站运行导则》（DL/T 969）的有关规定。

4.1.6巡检人员应配备安全防护用品及安全设施，并有相关保证安全的措施。

4.1.7巡检人员应配备测温、照明等可携带式检查工具。

4.1.8对高压岸电设施巡检时，根据需要应配备相应的高压检测设备。

4.1.9对岸电设施绝缘、接地等无法通过巡检发现的问题应通过检测的方式进行，并应符合《码头岸电设施检测技术规范》（JTS 155-1）的要求。

## 4.2定期检查

4.2.1巡检人员应每个月做一次定期检查，并形成《码头岸电设施定期检查记录表》，格式参见附录A。

4.2.2对配有岸电设备的变电站或箱式变电站应检查下列内容：

- 站内建筑结构是否存在损坏；

- 站内是否存在漏雨、渗水、水浸或积水的情况，如有水渍需要进一步排查；

- 岸电系统高低压柜是否存在损坏、锈蚀的情况，柜门是否正常关闭；

- 箱式变电站接地是否接触良好；

- 岸电设备仪表、指示灯是否存在损坏的情况；

- 照明、空调室设备是否存在损坏的情况；

- 室内温度、湿度是否符合岸电设备保存的环境要求；

- 线缆是否存在破损、老化、接头松动的情况；

- 设备标识标牌是否清晰，有无脱落丢失情况；

- 电气设备是否存在积灰情况；

- 消防设施是否完好有效；

- 电气设备是否存在异物影响的情况；

- 其他影响岸电设备正常工作的情况。

4.2.3 检查变频电源进、出风口是否畅通，配有粉尘过滤装置的是否存在堵塞的情况。

4.2.4 岸电接电箱应检查下列内容：

- 箱体是否固定牢靠，无位移或松动现象。

- 箱体、支撑结构、机构是否存在损坏变形以及锈蚀情况；

- 箱体是否存在裂痕或破损，有无漏雨、渗水、水浸的情况；；

- 箱门是否变形、损坏，无法正常关闭的情况；

- 箱体接地是否接触良好；

- 是否存在锈蚀情况；

- 是否存在积灰的情况；

- 线缆的连接是否存在破损、老化、松脱的情况；

- 岸电接插件是否存在损坏的情况；

- 标牌、仪表和指示灯是否存在损坏情况；

- 其他影响岸电设备正常工作的情况。

4.2.4电缆管理装置应检查下列内容：

- 支撑结构、机构是否存在损坏变形情况；

- 是否存在锈蚀情况；

- 标牌、仪表以及指示灯是否存在损坏情况；

- 线缆是否存在破损老化、接头松动情况；

- 接插件是否存在破损老化情况；

- 其他影响电缆管理装置正常工作的情况。

4.2.5斜坡式岸电导缆架、垂直式电缆升降机构机械部件是否存在变形、损坏等影响岸电正常应用的情况。

4.2.6接电坑应检查下列内容：

- 盖板是否存在损坏变形情况；

- 接电坑内有无积水，是否存在异物。

## 4.3供电前

4.3.1巡检人员在供电前应至少做一次检查，形成《码头岸电设施供电前检查记录表》，格式参见附录B。

4.3.2供电前检查应巡视现场气象、环境条件以及潮差等水文条件是否满足船舶接用岸电的要求。

4.3.3船舶靠港使用岸电前应检查船舶靠泊与岸电接电箱的位置是否在船岸连接电缆范围内，应检查船舶系缆情况是否影响船舶接用岸电，并检查水位是否影响船舶正常使用岸电，内河岸电还应检查洪水期水流对岸电使用的影响。

4.3.4船岸电缆连接后应检查以下内容：

- 电缆布放是否留有必要的余量；

- 悬空的电缆是否存在安全风险；

- 电缆的连接是否牢固可靠。

4.3.5巡检人员应对岸电设施所处变电站或箱式变电站进行检查，主要包括以下内容：

- 涉及岸电运行的高低压开关柜、变压器、岸电电源等是否处于故障、维修状态；

- 站内通风、空调系统是否能够正常工作或处于故障、维修状态；

- 站内照明设备是否正常；

- 站内是否按照要求配备了有效的消防设施；

- 站内温度、湿度条件是否符合正常运行的要求；

- 是否存在水浸或积水情况。

4.3.6巡检人员应对岸电接电箱进行检查，主要包括以下内容：

- 岸电箱是否处于维修状态；

- 接插件连接和固定是否牢固；

- 接电箱紧停按钮处于释放工作状态；

- 接电箱密封正常，箱门能够紧密关闭；

- 接电箱指示灯、仪表是否正常；

- 接电箱上的监控设备是否有报警信息；

- 接电箱周围是否设置警示牌、安全围栏等防护措施。

4.3.7岸电接电箱布置在接电坑内时，除满足4.3.5条规定外，巡检人员还应检查以下内容：

- 接电坑内是否存在影响接电的异物；

- 接电坑周围是否设置警示牌、安全围栏等防护措施；

- 是否有人员维修作业；

- 无浸水情况。

4.3.8巡检人员应检查电缆管理装置指示灯、仪表、机械动作是否正常。

4.3.9巡检人员应对斜坡式电缆导缆装置是否存在异物、电缆是否能正常活动等进行检查。

4.3.10巡检人员应对直立式大水位差岸电的电缆升降机构是否存在变形、卡死情况进行检查。

## 4.4供电中

4.4.1巡检人员在供电过程中应每2h-4h巡检一次，并形成《码头岸电设施供电期间巡检记录表》，格式参见附录C。

4.4.2巡检人员在供电过程中应巡视现场风、雨、雪、雾等气象和码头前沿装卸作业环境条件的改变是否影响岸电设施的运行安全。

4.4.3供电期间巡检人员应检查船岸连接情况，主要内容如下：

- 受水位、装卸货物影响，船舶干舷高度是否满足正常使用岸电的条件；

- 船舶是否发生移位或存在发生移位的风险；

- 内河洪水期水流变化对船岸连接的影响；

4.4.4巡检过程中发现岸电设施、设备存在异响、异味等情况应及时上报，并在保证安全的条件下，根据现场情况开展进一步检查。

4.4.5巡检人员应定时检查变电站或箱式变电站内的通风、空调系统是否正常工作，环境温度和湿度是否满足岸电设施正常运行的条件。

4.4.6巡检人员应对岸电电气设备进行检查，主要内容应包括：

- 检查高低压柜、变压器、岸电电源、电缆管理装置、插座箱等设备的指示灯显示是否正常；

- 检查变压器工作温度是否正常；

- 变频电源的工作温度及温升情况；

- 检查进线和出线的电压、电流、频率、功率因数、谐波等是否无异常；

- 检查计量仪表是否工作正常，查看并记录用电量；

- 检查电缆管理装置工作姿态，查看电缆及导缆装置是否正常；

- 检查接电箱的接插件连接是否正常；

- 检查接电箱、接电坑周围的安全围栏和安全标识是否正常。

- 接电坑内是否有无关人员进入，坑内是否有积水和异物；

- 斜坡式岸电导缆架、直立式大水位差码头电缆升降机构是否工作正常。

## 4.5其他要求

4.5.1码头岸电设施在下列情况下应增加巡检频次：

- 首次投入使用；

- 经过检修、改造；

- 长期停用后重新投入使用；

- 多次发生故障；

- 风、雨气象条件下，以及内河洪水期使用岸电；

- 岸电设施使用时间接近产品设计寿命；

- 其他可能造成安全风险的情况。

4.5.2岸电运营单位宜采用电子巡检管理系统。

# 5  维护

## 5.1 一般规定

5.1.1 岸电运营单位应制定重点设备定期维护方案。

5.1.2 岸电维护单位的设施维护技术人员应具备相应资质，并配备相应的劳保、安全工器具。(明确高压证、低压证，属于特种作业)

5.1.3 从事高压岸电设备的检修维护应注意高压、高温危害。

5.1.4 岸电设备维护之前，应确保系统断电。接触电路板或功率器件时，应采取防静电措施，维护设备验电后应采取可靠的接地措施。

5.1.5  从事高压设备、桥下作业等风险等级高的维护作业，宜不少于3 人，

严禁单人维护作业。

5.1.6 岸电设备零部件维修保养应参照相关产品使用说明书和保养手册要求。

5.1.7 维护人员每次维护作业完毕，应填写《码头岸电设施日常维护记录表》，格式见附录C。

## 5.2 电源维护

5.2.1 岸电电源维护包括对电源变频装置、电源开关柜、变压器的维护。

5.2.2 电源变频装置日常维护包括以下内容。

（1）确保检查电源柜体与地线连接完整，变频装置各部位接地。

（2）确保移相变压器与功率柜间所有连线正确、紧固，参数设置正确。

（3）确保电流输入、输出开关设备接触良好，机械、电气互锁有效。

5.2.3  变频装置发生异常时，操作人员应及时采取措施并应记录事故信号以及事故当时各表计变化的情况、保护动作等信息，并及时通知检修维护人员对变频装置进行检查处理。

（1）当变频装置发出告警信号时，检修维护人员应到变频装置处就地检查，调取报警数据，分析判断故障点，及时采取相应的措施，防止故障进一步扩大而导致变频装置跳闸；

（2）当变频装置发出故障跳闸信号时，检修维护人员应立即做出评估并及时采取相应的措施，防止故障进一步扩大；

（3）当发现有危及变频装置设备安全的事件而保护控制装置未动作时，检修人员应立即将变频装置停运，断开高压电源和控制电源；

（4）当发现变频装置内部冒烟、有异常的爆裂声响等不正常现象时，应立即将变频装置停运，断开高压电源和控制电源。

5.2.4 电源开关柜的日常维护要求应包括以下内容。

（1）新装和检修后的高压开关柜，在投运前宜有运行人员参加验收工作。

（2）开关柜的检修维护周期为一年两次，大修周期为三年一次，符合设备使用说明书的规定。

5.2.5 变压器有下列情况之一时，应立即停用，并迅速查找原因、记录上报。

（1）变压器声响明显增大，内部有爆裂声或冒烟着火；

（2）套管有严重的破损和放电现象；

（3）变压器附近的设备着火、爆炸或发生其他情况；

（4）发生其他危及变压器安全的故障，变压器保护装置拒动。

（5）干式变压器温度突升至100℃及以上。

5.2.6 岸电接电箱的维护应根据日常巡检发现的问题做好箱体的保护，使其固定牢靠，无位移或松动现象。无损坏变形以及锈蚀情况，确保岸电接插密封，无损坏；做好接电箱加热除湿工作，并记录相关工作情况，形成维护报告。。

5.2.7 电缆管理装置的维护包括下列内容：

（1）支撑结构如发现变形或损坏，应及时维修或重建。

（2）标牌、仪表以及指示灯维护如发现破损现象应及时更换；

- 线缆与接插件如存在破损老化情况，应急及时更换。

5.2.8 斜坡式岸电导缆架、垂直式电缆升降机构机械部件应检查是否存在变形、损坏等影响岸电正常应用的情况。

5.2.9 接电坑应检查盖板是否存在损坏变形情况，如发现内有积水和异物，应及时清理。

5.2.10 岸电维护单位在对高压岸电配电箱和接电箱内部设备维护后，应整理推车和安全工器具等，确保岸电箱和接电箱内部干净整洁。

## 5.3 船岸接口设备维护

5.3.1 船舶接口设备维护应包括岸电接电箱、电缆、电缆导览架等装置的维护。

5.3.2 岸电接电箱岸电接电箱日常维护周期为系统运行期间每两周一次，系统停运期间每月一次。

5.3.3 户外终端、配电室内电缆线路，整个电缆线路，开关柜、分接箱、环网柜等设备内的电缆终端应根据需要分别制定停电维护周期。

5.3.4 定直立式大水位落差电缆管理装置、斜坡电缆管理装置、浸水电缆管理装置的巡视检查应定期开展。

## 5.4 监控计量及其他系统维护

5.4.1港口岸电系统停运期间，应对监控系统开展定期保养和维护。

5.4.2港口岸电系统停运期间，设备仪表应开展定期校核，数据库开展定期维护。

5.4.3 岸电计量系统应定期维护，从事进线、出线电能计量的人员均应具备相应支，并使用标准电能表开展计量检定工作。

5.4.4 维护人员应定期对消防系统进行维护，主要内容包括：

（1）检查主要部件外观，应无机械性损伤变形，表面和保护涂层完好、无锈蚀，铭牌清晰，铅封和安全标志完整；

（2）检查灭火剂储瓶压力、各类消防器材摆放位置；

（3）检查灭火报警装置运行状态，变频装置、变压器等设备的消防设施运行状态。

# 事故应急

## 6.1 应急人员与物资

6.1.1 岸电设施发生故障后的应急处理应以优先保障人员安全、防止事故扩大为基本原则。迅速启动应急预案，尽快查明事故原因，及时组织事故抢修；

6.1.2 岸电设施事故抢修过程中，要保障物资的提供和人员方面的支持，任何部门不得耽搁、阻碍供电系统事故抢修。

6.1.3 岸电设施的应急处置依据码头岸电设施应急预案及相关法律法规执行。

## 6.2 应急预案

6.2.1  岸电运营单位应编制《码头岸电突发性事故应急预案》。

6.2.2  岸电运营单位应根据响应级别、突发事故的类型启动相应应急处理预案。应急预案应包括应应急组织人员构成、信息报告流程、事故级别划分、现场应急措施、事故调查与上报等。

6.2.3 应急结束时，现场应急人员应根据系统恢复情况，确认无其他对供电系统安全稳运行构成重大影响或严重威胁的各类因素，作出应急事故结束的判断。

6.2.4 岸电设施事故处理完毕后，应经过应急指挥小组确认后才可宣布解除紧急状态，恢复正常工作状态。

# 附录A  本指南用词说明

为便于在执行本指南条文时区别对待，对要求严格程度的用词说明如下：

（1）表示很严格，非这样做不可的，正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

（2）表示严格，在正常情况下均应这样做的，正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

（3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的，正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

（4）表示允许选择，在一定条件下可以这样做的采用“可”。

# 附录B  码头岸电设施运行巡检记录表

# 表B.0.1 码头岸电设施供电期间巡检记录表

岸电设施名称：

编号：                              																		日期：

| 巡检时间 | 电压 （kV） | 电流 （A） | 频率 （Hz） | 变频电源 温度（℃） | 变压器 温度（℃） | 高低压柜 | 接电箱 | 电缆管理 装置 | 用电量 （k.Wh) | 其他 | 巡检人（签字） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 表B.0.2 码头岸电设施运行定期巡检记录表

岸电设施名称：                        			日期：

编号：                              			时间：

| 序号 | 巡检内容 | 巡视检查情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 |  |
| 2 | 高低压开关柜 |  |
| 3 | 变频电源 |  |
| 4 | 岸电接电箱（含接插件） |  |
| 5 | 电缆管理装置（含接插件） |  |
| 6 | 接电坑 |  |
| 7 | 变电所或箱式变电站 照明、通风、空调 |  |
| 8 | 变电所或箱式变电站 消防设施 |  |
| 11 | 其他 |  |

巡检人员（签字）：

# 附录C  码头岸电设施日常维护记录表

岸电设施名称：                        			日期：

编号：                              			时间：

| 序号 | 维护项目 | 维护情况记录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 变频装置 |  |
| 2 | 电源开关柜 |  |
| 3 | 变压器 |  |
| 4 | 岸电接电箱 |  |
| 5 | 电缆管理装置 |  |
| 6 | 电缆 |  |
| 7 | 电缆导览架 |  |
| 8 | 监控系统 |  |
| 9 | 岸电计量系统 |  |
| 10 | 消防系统 |  |
| 11 | 接电坑 |  |
| 12 | 其他 |  |

# 附录D  设备故障检修记录表

| 设备名称 |  | 设备型号： |
| --- | --- | --- |
| 设备安置地点： |  | 检修时间： |
| 运行情况 | 运行参数 |  |
| 故障发生及检修情况 | 故障发生时间、地点、故障描述、设备修复情况 |  |
| 日常保养情况 | 日常保养时间、保养部位以及具体内容 |  |
| 维护人员 情况 | 每次故障检修以及保养的人员名单 |  |

# 附录E  设备缺陷及异常情况记录

| 设备名称 | 设备放置地点 | 发生异常的时间 | 异常具体内容 |
| --- | --- | --- | --- |

# 引用标准名录

- 《变电站运行导则》（DL/T 969)

- 《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》（GB 26860）

- 《码头岸电设施检测技术规范》（JTS 155-1-2019）

- 《码头岸电设施建设技术规范》（JTS 155-2019）

港口岸电设施运行维护技术规范

JTS/T XX－20XX

# 条 文 说 明

目  录

1 总  则	24

2 术  语	25

3 基本规定	26

3.1 一般规定	26

3.3 维护	26

4	巡  检	27

4.1一般规定	27

4.2定期检查	27

4.3供电前	28

4.4供电中	29

4.5其他要求	29

5 维  护	31

5.1 一般规定	31

5.2 电源维护	31

5.4 监控计量及其他系统维护	31

6 事故应急	32

6.2 应急预案	32

# 总  则

1.0.1  本条规定了本规范制定的目的和意义。

1.0.2 本条对技术规范的适用范围作了规定。

。

# 术  语

2.0.1 本条规定了岸电运营单位的只要职责范围。

# 基本规定

## 3.1 一般规定

3.1.3 根据电压等级，岸电通常分为高压岸电和低压岸电。

3.1.6 部分省、市港口管理部门已建立港口船舶岸电管理信息系统，岸电设施的运行和维护信息纳入上述系统能够为相关管理和统计工作提供便利。

3.1.8 为确保人员安全，尤其是从事高压岸电接电作业，要具备相应的高压维护资质，并持证上岗。

## 3.3 维护

3.3.1  日常巡视检查重点针对设施设备外观进行检查。特殊巡视检查是指暴雨、台风等特殊情况后进行的检查。定期维修通常包括季度维修、年度维修。

# 巡检

## 4.1一般规定

4.1.1巡检是针对船舶靠港接用岸电期间由巡检人员通过视、听、嗅、触等方法对岸电设备设施进行巡视和检查，重点关注船舶接用岸电的各项条件是否满足，以及接用岸电是否存在安全风险。

4.1.2 岸电设施有高压和低压形式，也有变频和非变频形式，有的采用了电缆管理装置，有的采用了电缆导缆装置，设备实施各不相同，巡检时应根据岸电设施的实际情况和各自运行实际情况确定内容。

4.1.4 《变电站运行导则》（DL/T 969）中规范了变电运行值班人员进行变电设备运行、操作、巡检、异常及故障处理的内容，岸电设施中的常规电气设备是适用的。

4.1.9 巡视检查过程中对电缆绝缘、接地等无法通过视、听、嗅、触等方法发现的问题，通过使用检测设备按照《码头岸电设施检测技术规范》（JTS 155-1）的要求进行。

## 4.2定期检查

4.2.1 每个月做一次定期检查参照了相关沿海码头岸电运行管理经验确定。

4.2.2 无论是变电站还是箱式变电站，存在漏雨、渗水等风险，巡检人员发现站内顶部、四周墙壁等部位如有水渍或发生锈蚀，需要引起足够重视，需要进一步排查。

4.2.4一些岸电设施的电缆可能会露天敷设，暴露在阳光下，长时间应用会造成电缆护套老化，产生裂纹，降低绝缘性能，影响岸电使用安全，巡检人员需要关注这种情况。

## 4.3供电前

4.3.1 供电前检查主要关注岸电设备设施是否可用，现场环境、设备状态是否满足供电的要求；

4.3.2 船舶靠港接用岸电的整个过程可能会受到气象条件的影响，根据《港口船舶岸基供电系统操作技术规程》JT/T 815的相关要求，一般在气象条件导致码头装卸作业停止的情况下不使用岸电，因此在供电前，巡检人员需要关注气象条件并判断是否符合使用岸电的要求。环境条件是指接用岸电涉及的相关区域是否存在安全风险，例如车辆、装卸货物等影响。

4.3.3 船舶靠泊的位置、船舶受电设施的位置均会影响码头岸电设施进行船岸连接，巡检人员检查靠泊船舶与岸电接电箱的位置关系，保证能够安全、可靠实现船岸电缆连接。水位、水流流速也会对应用岸电带来影响，水流过大时一般不使用岸电。另外靠泊船舶系缆的方案如果不合理，在收放缆绳时可能会影响到船岸连接电缆的安全，巡检人员在供电前检查中要予以关注。

4.3.4  船舶靠港装卸作业时船舶干舷与码头作业面高度会随货物装卸情况发生变化，潮位也会影响高度变化，要求检查船岸链接电缆是否预留了长度避免高度变化时造成船岸连接电缆受力；船岸连接电缆悬空的部分可能由于装卸货物遗洒造成损害，要求检查是否存在安全风险。

4.3.5 接电箱上的紧停按钮如果处于按下状态，会造成岸电联锁控制，不能正常实现向船舶供电。

4.3.9 内河码头存在斜坡式岸电方案，岸电电缆一般时沿斜坡布置的导缆架敷设，随着内河水位变化，电缆需要收放，巡视人员要注意检查导缆架中是否存在异物影响电缆正常收放，或者导缆架被碰撞损坏而导致电缆被卡住等情况，及时上报处理。

4.3.10 《码头岸电设施建设技术规范》中直立式大水位差岸电方案，船岸连接电缆沿码头垂直立面由电缆管理装置收放，一般会设置导缆架或防止船舶碰撞的装置，巡检人员要注意检查电缆升降机构是否存在变形、卡死等情况，是否能够沿垂直面正常收放。

## 4.4供电中

4.4.1 供电过程中的巡检每2-4小时巡检一次是参照了相关沿海码头岸电运行管理经验确定。

4.4.2 船舶靠港接用岸电的整个过程可能会受到气象条件的影响，根据《港口船舶岸基供电系统操作技术规程》JT/T 815的相关要求，一般在气象条件导致码头装卸作业停止的情况下不使用岸电，因此在供电过程中，巡检人员需要关注气象条件的变化情况，判断是否达到需要停止使用岸电的条件。另外关注接用岸电涉及的相关区域装卸、运输作业工艺环境的变化，判断是否存在安全风险并达到需要停止使用岸电的条件。

4.4.2 靠泊船舶由于系缆松脱、操作不当、水流影响可能会使船舶发生移位，发生位移可能导致拉断船岸连接电缆，形成安全事故，巡检人员需要关注是否存在船舶移位的风险。

4.4.3 岸电设施供电过程中，由于某些元器件温升造成相关的材料、部件产生异味，一些元器件和部件存在问题时可能会产生与正常运行不同的异响。

4.4.4 具有变频电源的岸电电源会产生发热，变频电源、变压器在温度较高条件下运行会影响性能、减少使用寿命，巡检人员需要定时关注通风散热是否满足运行要求。

4.4.5 岸电设施中相关电气设备运行过程中出现故障或有异常情况，相关指示灯、仪表、电气参数会发生变化，设备温度也可能异常，通过检查这些内容可以及时发现故障或提前发现故障风险。

## 4.5其他要求

4.5.1 当存在码头岸电设施首次连船供电，或岸电设施经过检修和改造，或长期停用后重新使用，或由于岸电设施质量不佳导致多次发生故障，或者气象条件和内河水流条件比较恶劣（尚未达到停止使用岸电的条件），岸电设施使用时间较长或接近设计寿命时等情况，巡视人员需要根据情况适当增加巡检的次数，做到及时发现存在的问题。

4.5.2 具备条件的码头可以将岸电运行巡检内容纳入到码头电子巡检管理系统，通过技术手段进一步保证巡检效果，及时发现安全风险和问题。

题。

# 5  维护

## 5.1 一般规定

5.1.1 重点设备包括电源变频装置、变压器、船舶接口设备以及监控计量系统。

5.1.2 岸电维护单位的设施维护作业对人员要求较高，一般具备高压证、低压证等资质方可参与作业。

5.1.6 岸电设备产品出厂配的套产品使用说明书与保养手册是设备维修保养的重要依据。

## 5.2 电源维护

5.2.4 电源开关柜一般具有明确的维护周期。

5.2.5 本条规定了变压器典型异常情况，一旦发生上述情况，意味着变压器不适合继续工作。

5.2.6 无论是变电站还是箱式变电站，存在漏雨、渗水等风险，巡检人员发现站内顶部、四周墙壁等部位如有水渍或发生锈蚀，需要引起足够重视，需要进一步排查。

5.2.7 一些岸电设施的电缆可能会露天敷设，暴露在阳光下，长时间应用会造成电缆护套老化，产生裂纹，降低绝缘性能，影响岸电使用安全，巡检人员要关注这种情况。

## 5.4 监控计量及其他系统维护

5.4.3江苏连云港等地区，岸电计量分为国网进线计量和用于收取船方电费的出线计量。进线计量由国网工作人员负责，出现计量由码头方负责。

# 6事故应急

## 6.2 应急预案

6.2.2  本条参考了电力系统的事故应急方案和交通行业安全事故应急预案。

附加说明

本指南主编单位、参编单位、主要

起草人、主要审查人、总校人员和管理组人员名单

| 主编单位： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参编单位： |  |  |
| 主要起草人： |  |  |
| 主要审查人： |  |  |
| 总校人员： |  |  |
| 管理组人员： |  |  |